## Slide 1: ΕΠΙΔΡΑΣΗ σΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΝΤΗ
6/11/2020

## Slide 2: ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ποσοτική διερεύνηση της επίπτωσης της σκίασης στην ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου γραφείων και των αυτοματισμών της με τη χρήση δυο λογισμικών ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και EnergyPlus. Θα εξεταστούν τα κάτωθι σενάρια:
Σκίαση ορίζοντα από μακρινά εμπόδια (κτίρια)
Σκίαση από σταθερούς προβόλους
Αυτοματισμός φωτισμού χώρου
Αυτοματισμός περσίδων (εντός/εκτός κελύφους) με έλεγχο θάμβωσης/υψηλού ρυθμού ψύξης/υψηλής πρόσπτωσης ηλιακής ακτινοβολίας)
Συνδυασμός των ανωτέρω

## Slide 3: Σχετικη βιβλιογραφια
A. I. Palmero-Marrero and A. C. Oliveira, "Effect of louver shading devices on building energy
requirements," Applied Energy, vol. 87, no. 6, pp. 2040-2049, 2010.
A. Aldawoud, "Conventional fixed shading devices in comparison to an electrochromic glazing system
in hot, dry climate," Energy and Buildings, vol. 59, pp. 104-110, 2013.

## Slide 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Χρήση 6 διαφορετικών προγραμμάτων για την ενεργειακή προσομοίωση ενός κτιρίου γραφείων:
GCAD της εταιρείας 4Μ
ΚΕΝΑΚ της εταιρείας 4Μ
TEE ΚΕΝΑΚ
SKETCHUP
WINDOW
ENERGYPLUS

## Slide 5: ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ
Αντιστοίχιση γωνιών σε μειωτικούς συντελεστές από 0 εώς 1 από πίνακες που βρίσκονται μέσα στη ΤΟΤΕΕ
ENERGYPLUS
Αναλυτική προσομοίωση της σκίασης

## Slide 6: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ
Θερμαινόμενος χώρος 81 τ.μ., ΜΘΧ 12 τ.μ.
Ίδιοι τοίχοι με ίδιο μήκος στις τέσσερις κατευθύνσεις με ίδιο ύψος
Ίδιες διαστάσεις παραθύρων ώστε να καταλαμβάνουν το 40% του συνολικού κελύφους του κτιρίου
Αδιαβατικές επιφάνειες το δώμα και το δάπεδο (ως ενδιάμεσος όροφος)
Τοποθέτηση του ΜΘΧ στο εσωτερικό ώστε να μην επηρεάζει τον θερμαινόμενο χώρο ως προς την σκίαση
Το μήκος προβόλων θα είναι 1 μέτρο και τα μακρινά εμπόδια θα ειναι σε απόσταση 10 μέτρων με ύψος 10 μέτρα

## Slide 7: ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Τοποθεσία κτιρίου στην Αθήνα
Ψύξη/Θέρμανση με αντλία θερμότητας με απόδοση COP/EER 3
Φωτισμός συνολικής ισχύος 1,296 kW (με πυκνότητα 3.2 W/m2/100 lx) για στάθμη φωτισμού 500 lx
Φυσικός αερισμός, θεωρητικό σύστημα 243 m3/h
Αναλογία ηλεκτρισμού με πρωτογενή ενέργεια ίσο με 2.9
Χρήση του γραφείου τις από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ (10 ώρες) για 5 μέρες την εβδομάδα
Άνθρωποι 1 ανά 10 m2, και εξοπλισμός συνολικής ισχύος 1,215 kW (15 Watt/m2) με ετεροχρονισμό 0,3
Επιθυμητές θερμοκρασίες άνεσης 20-26 βαθμούς κελσίου
Τα ανωτέρω έχουν αντληθεί από την ΤΟΤΕΕ και έχουν μεταφραστεί αντίστοιχα στο EnergyPlus

## Slide 8: ΣΕΝΑΡΙΑ
Τα σενάρια σκίασης και αυτομάτου ελέγχου θα εφαρμοστούν σε δύο εκδοχές του κτιρίου, αμόνωτο και μονωμένο.
ΑΜΟΝΩΤΟ
U-value τοίχων
1,851 W/(m2⋅K) (ΚΕΝΑΚ)
1,923 W/(m2⋅K) (EnergyPlus)
U-value παραθύρων
3,348 W/(m2⋅K)
3,033 W/(m2⋅K)
Αεροδιαπερατότητα 6,8 m3/h ανά τ.μ. διάφανης επιφάνειας
ΜΟΝΩΜΕΝΟ
U-value τοίχων
0,376 W/(m2⋅K) (ΚΕΝΑΚ)
0,379 W/(m2⋅K) (EnergyPlus)
U-value παραθύρων
2,2 W/(m2⋅K)
2,005 W/(m2⋅K)
Αεροδιαπερατότητα 1,4 m3/h ανά τ.μ. διάφανης επιφάνειας

## Slide 9: ΣΕΝΑΡΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΚΙΑΣΗ (ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)
  ΜΑΚΡΙΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
  ΠΡΟΒΟΛΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΙΝΗΤΗ ΣΚΙΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ:
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΑΜΒΩΣΗΣ
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΑΜΒΩΣΗΣ
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΡΥΘΜΟΥ ΨΥΞΗΣ
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

## Slide 10: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΚΙΑΣΗ – ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ – ΚΕΝΑΚ
Chart: ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΚΙΑΣΗ (Απαιτήσεις)
| Shading | Shading | North | East | South | West | All | North | East | South | West | All | North | East | South | West | All | No | Full | Only building | Only beam' | Both building and beam
Heating | 33.7 | 133.5 | 33.7 | 35.8 | 39.2 | 35.8 | 45 | 34.4 | 35.4 | 37.5 | 35.4 | 42.3 | 34.4 | 34.5 | 41 | 36.8 | 64.3
Cooling | 212.6 | 46.7 | 208.1 | 195.9 | 210.4 | 195.9 | 172.7 | 204.9 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 135.2 | 201.6 | 200.4 | 188.3 | 180.3 | 113.6
Lighting | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Chart: ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΚΙΑΣΗ (Πρωτ. ενέργεια)
| Shading | Shading | North | East | South | West | All | North | East | South | West | All | North | East | South | West | All | No | Full | Only building | Only beam' | Both building and beam
Heating | 32.5767 | 129.05 | 32.5767 | 34.6067 | 37.8933 | 34.6067 | 43.5 | 33.2533 | 34.22 | 36.25 | 34.22 | 40.89 | 33.2533 | 33.35 | 39.6333 | 35.5733 | 62.1567
Cooling | 205.5133 | 45.1433 | 201.1633 | 189.37 | 203.3867 | 189.37 | 166.9433 | 198.07 | 182.8933 | 182.8933 | 182.8933 | 130.6933 | 194.88 | 193.72 | 182.0233 | 174.29 | 109.8133
Lighting | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116

## Slide 11: ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΚΙΑΣΗ – ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ - ENERGYPLUS
Chart: ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΚΙΑΣΗ (Απαιτήσεις)
| Shading | Shading | North | East | South | West | All | North | East | South | West | All | North | East | South | West | All | No | Full | Only building | Only beam' | Both building and beam
Heating | 57.399 | 141.5385 | 58.1312 | 59.4209 | 64.9085 | 59.6212 | 70.1088 | 57.7905 | 58.8569 | 64.1968 | 59.0109 | 64.3798 | 58.4832 | 61.1615 | 67.5967 | 60.9936 | 77.8393
Cooling | 145.6302 | 23.4662 | 143.4407 | 129.3417 | 142.2735 | 130.0222 | 109.3901 | 144.4881 | 136.4678 | 119.871 | 136.9651 | 111.9758 | 142.3551 | 121.5273 | 127.1537 | 122.6557 | 80.4646
Lighting | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973 | 42.9973
Chart: ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΚΙΑΣΗ (Πρωτ. ενέργεια)
| Shading | Shading | North | East | South | West | All | North | East | South | West | All | North | East | South | West | All | No | Full | Only building | Only beam' | Both building and beam
Heating | 55.4857 | 136.8206 | 56.1935 | 57.4402 | 62.7449 | 57.6339 | 67.7718 | 55.8641 | 56.895 | 62.0569 | 57.0438 | 62.2338 | 56.5338 | 59.1228 | 65.3434 | 58.9605 | 75.2446
Cooling | 140.7759 | 22.684 | 138.6594 | 125.0303 | 137.531 | 125.6881 | 105.7438 | 139.6719 | 131.9189 | 115.8753 | 132.3996 | 108.2433 | 137.6099 | 117.4764 | 122.9152 | 118.5672 | 77.7824
Lighting | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921

## Slide 12: ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΚΙΑΣΗ – ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Chart: ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΚΙΑΣΗ (ΚΕΝΑΚ)
| Shading | Shading | North | East | South | West | All | North | East | South | West | All | North | East | South | West | All | No | Full | Only building | Only beam' | Both building and beam
Heating | 4.2533 | 39.44 | 4.2533 | 4.7367 | 5.8967 | 4.7367 | 8.12 | 4.35 | 4.7367 | 5.4133 | 4.7367 | 7.1533 | 4.35 | 4.4467 | 6.5733 | 5.0267 | 14.3067
Cooling | 193.6233 | 36.7333 | 189.5633 | 178.35 | 191.5933 | 178.35 | 156.7933 | 186.47 | 171.4867 | 171.5833 | 171.4867 | 120.1567 | 183.4733 | 183.1833 | 170.81 | 163.4633 | 100.2433
Lighting | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
Chart: ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΚΙΑΣΗ (ENERGYPLUS)
| Shading | Shading | North | East | South | West | All | North | East | South | West | All | North | East | South | West | All | No | Full | Only building | Only beam' | Both building and beam
Heating | 15.873 | 56.3949 | 16.326 | 16.647 | 19.7286 | 16.7084 | 21.8524 | 16.0637 | 16.5018 | 16.8477 | 16.4477 | 18.3856 | 16.4457 | 17.3055 | 20.3838 | 17.2309 | 25.4124
Cooling | 103.1038 | 19.7065 | 101.4379 | 92.3242 | 100.3794 | 92.7364 | 78.2481 | 102.2743 | 97.4523 | 92.982 | 97.7711 | 81.2832 | 100.4842 | 87.2674 | 90.467 | 87.8537 | 59.5032
Lighting | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921

## Slide 13: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ
Chart: ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
| NO SHADING | ONLY BEAM | FULL SHADING | NO SHADING | ONLY BEAM | FULL SHADING | KENAK | ENERGYPLUS
HEATING | 32.5767 | 40.89 | 129.05 | 55.4857 | 62.2338 | 136.8206
COOLING | 205.5133 | 130.6933 | 45.1433 | 140.7759 | 108.2433 | 22.684
LIGHTING | 116 | 116 | 116 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921
-18.7%
-18%
-8%
-11.5%
Chart: ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
| NO SHADING | ONLY BEAM | FULL SHADING | NO SHADING | ONLY BEAM | FULL SHADING | KENAK | ENERGYPLUS
HEATING | 4.2533 | 7.1533 | 39.44 | 15.873 | 18.3856 | 56.3949
COOLING | 193.6233 | 120.1567 | 36.7333 | 103.1038 | 81.2832 | 19.7065
LIGHTING | 116 | 116 | 116 | 124.6921 | 124.6921 | 124.6921
-22.5%
-38.8%
-17.5%
354.1
287.58
290.2
320.9
295.2
284.2
313.8
243.3
192.1
243.7
224.3
200.8

## Slide 14: ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΑΚ
354.1
319.1
293.6
253
302.9
313.9
278.2
245.9
207.9
197.2
Chart: ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | INITIAL BUILDING | BUILDING ALL | BEAM ONLY ALL | BOTH BEAM AND BUILDINGS ALL | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
HEATING | 32.5767 | 33.5433 | 46.5933 | 42.1467 | 40.7933
COOLING | 205.5133 | 200.8733 | 162.3033 | 126.15 | 177.3833
LIGHTING | 116 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | 84.68
Chart: ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | NO SHADING | BUILDING ALL | BEAM ONLY ALL | BOTH BEAM AND BUILDINGS ALL | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
HEATING | 4.2533 | 4.5433 | 9.1833 | 7.83 | 17.0133
COOLING | 193.6233 | 188.9833 | 152.0567 | 115.42 | 95.5067
LIGHTING | 116 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | 84.68
-10%
-17%
-29%
-14%
-11%
-22%
-34%
-37%
ΑΠΌ 116 kWh/m2 σε 84,7 kWh/m2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

## Slide 15: ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ENERGY PLUS
Chart: ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | INITIAL BUILDING | BUILDING ALL | BEAM ONLY ALL | BOTH BEAM AND BUILDINGS ALL | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
HEATING | 55.4857 | 64.802 | 78.563 | 72.6049 | 86.9311
COOLING | 140.7759 | 119.0597 | 85.6613 | 87.5627 | 59.3357
LIGHTING | 124.6921 | 7.8128 | 9.2635 | 7.9736 | 9.7193
Chart: ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | NO SHADING | BUILDING ALL | BEAM ONLY ALL | BOTH BEAM AND BUILDINGS ALL | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
HEATING | 15.873 | 22.6276 | 30.0655 | 26.314 | 34.2433
COOLING | 103.1038 | 79.6684 | 56.5446 | 59.0834 | 38.994
LIGHTING | 124.6921 | 8.2077 | 10.0118 | 8.4032 | 10.5764
-55%
-60%
320.1
191.7
173.5
168.2
156
243.7
110.5
96.6
93.8
83.8

## Slide 16: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ
320.1
192.5
175.8
171.6
160.1
243.7
108.1
96.7
93.9
85.4
Chart: ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | INITIAL BUILDING | BUILDING ALL | BEAM ONLY ALL | BOTH BEAM AND BUILDINGS ALL | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ
HEATING | 55.4857 | 76.37 | 87.2134 | 82.361 | 93.567
COOLING | 140.7759 | 108.3452 | 79.318 | 81.2817 | 56.781
LIGHTING | 124.6921 | 7.8128 | 9.2635 | 7.9736 | 9.7193
Chart: ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | NO SHADING | BUILDING ALL | BEAM ONLY ALL | BOTH BEAM AND BUILDINGS ALL | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ
HEATING | 15.873 | 28.596 | 34.6968 | 31.5802 | 38.0481
COOLING | 103.1038 | 71.2905 | 51.9841 | 53.946 | 36.7706
LIGHTING | 124.6921 | 8.2077 | 10.0118 | 8.4032 | 10.5764
-40%
-45%
-47%
-50%
-56%
-60%
-61%
-65%

## Slide 17: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ
320.1
161.5
161.2
158.7
158.9
243.7
83
84
81.6
82.7
Chart: ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | INITIAL BUILDING | BUILDING ALL | BEAM ONLY ALL | BOTH BEAM AND BUILDINGS ALL | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ
HEATING | 55.4857 | 110.8819 | 113.1027 | 113.7287 | 115.3198
COOLING | 140.7759 | 42.8152 | 38.8008 | 36.9879 | 33.888
LIGHTING | 124.6921 | 7.8128 | 9.2635 | 7.9736 | 9.7193
-50%
-50%
-51%
-50%
Chart: ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | NO SHADING | BUILDING ALL | BEAM ONLY ALL | BOTH BEAM AND BUILDINGS ALL | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ
HEATING | 15.873 | 51.8137 | 51.7356 | 52.3141 | 52.2678
COOLING | 103.1038 | 22.9971 | 22.2818 | 20.8719 | 19.9256
LIGHTING | 124.6921 | 8.2077 | 10.0118 | 8.4032 | 10.5764
-66%
-66%
-67%
-66%

## Slide 18: ΕξΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΟΥ ΨΥΞΗΣ
320.1
161
167
158.2
166.7
243.7
101.4
106.5
100.4
106.2
Chart: ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | INITIAL BUILDING | BUILDING ALL | BEAM ONLY ALL | BOTH BEAM AND BUILDINGS ALL | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΟΥ ΨΥΞΗΣ
HEATING | 55.4857 | 64.7815 | 78.6295 | 72.7179 | 86.8581
COOLING | 140.7759 | 74.9623 | 60.7885 | 62.1254 | 50.3848
LIGHTING | 124.6921 | 21.2205 | 27.54 | 23.3933 | 29.4765
-50%
-48%
-51%
-48%
Chart: ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | NO SHADING | BUILDING ALL | BEAM ONLY ALL | BOTH BEAM AND BUILDINGS ALL | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΟΥ ΨΥΞΗΣ
HEATING | 15.873 | 22.7396 | 30.2007 | 26.3368 | 34.3744
COOLING | 103.1038 | 49.8867 | 41.5726 | 43.3412 | 35.8049
LIGHTING | 124.6921 | 28.8167 | 34.781 | 30.6713 | 36.0166
-58%
-56%
-59%
-56%

## Slide 19: ΕξΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ
320.1
168.3
167.9
169.2
161.8
243.7
103.1
94.5
96.8
88.9
Chart: ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | INITIAL BUILDING | BUILDING ALL | BEAM ONLY ALL | BOTH BEAM AND BUILDINGS ALL | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ
HEATING | 55.4857 | 108.0134 | 93.4609 | 91.03 | 97.8931
COOLING | 140.7759 | 45.5052 | 60.8461 | 64.2377 | 52.2104
LIGHTING | 124.6921 | 14.7742 | 13.5509 | 13.915 | 11.7024
Chart: ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | NO SHADING | BUILDING ALL | BEAM ONLY ALL | BOTH BEAM AND BUILDINGS ALL | ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ
HEATING | 15.873 | 35.6671 | 38.7747 | 37.4347 | 41.0863
COOLING | 103.1038 | 47.6777 | 38.2913 | 41.9994 | 33.5889
LIGHTING | 124.6921 | 19.787 | 17.3785 | 17.3742 | 14.2079
-48%
-48%
-47%
-50%
-58%
-61%
-60%
-64%

## Slide 20: Συγκριση συστηματων κινητησ σκιασησ
320.1
191.6
192.5
161.5
160.9
243.7
110.5
108.1
83
101.5
Chart: ΑΜΟΝΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | LIGHTING CONTROL | INTERNAL BLINDS GLARE CONTROL | EXTERNAL BLINDS GLARE CONTROL | EXTERNAL BLINDS COOLING RATE | EXTERNAL BLINDS SOLAR
HEATING | 55.4857 | 64.802 | 76.37 | 110.8819 | 64.7815 | 108.0134
COOLING | 140.7759 | 119.0597 | 108.3452 | 42.8152 | 74.9623 | 45.5052
LIGHTING | 124.6921 | 7.8128 | 7.8128 | 7.8128 | 21.2205 | 14.7742
161.8
Chart: ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
| INITIAL BUILDING | LIGHTING CONTROL | INTERNAL BLINDS GLARE CONTROL | EXTERNAL BLINDS GLARE CONTROL | EXTERNAL BLINDS COOLING RATE | EXTERNAL BLINDS SOLAR
HEATING | 15.873 | 22.6276 | 28.596 | 51.8137 | 22.7396 | 35.6671
COOLING | 103.1038 | 79.6684 | 71.2905 | 22.9971 | 49.8867 | 47.6777
LIGHTING | 124.6921 | 8.2077 | 8.2077 | 8.2077 | 28.8167 | 19.787
103.1
-55%
-56%
-66%
-58%
-40%
-40%
-50%
-50%
-48%
-58%

## Slide 21: συμπερασματα
Υπεροχή EnergyPlus στην ενεργειακή προσομοίωση του ηλιασμού/σκίασης
Επίτευξη εξοικονόμησης ~20 % σε πρωτογενής ενέργεια με προβόλους κατά ΚΕΝΑΚ ενώ κατά EnergyPlus ~8%
Πρώτιστος στόχος στην εξοικονόμηση ενέργειας ο αυτόματος έλεγχος φωτισμού που επιτυγχάνει 40% για αμόνωτο και 55% για μονωμένο κτίριο
Καλύτερη επίτευξη ενέργειας με εξωτερικές περσίδες εώς και 10% σε σχέση με τις εσωτερικές
Σημαντική η επιλογή του σωστού αυτομάτου ελέγχου για την κινητή σκίαση για την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης.

## Slide 22: ΜελλοντικΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εφαρμογή των ανωτέρω σε κατοικία
Εξέταση του αντίκτυπου των σεναρίων σε κτίριο με μεγαλύτερο ποσοστό διαφανών επιφανειών
Διαφορετικά σενάρια όπως
  Εφαρμογή ελέγχου γωνίας γρίλιας
  Έλεγχος φωτισμού βηματικά
  Εφαρμογή διαφορετικών συστημάτων κλιματισμού/ μηχανικού αερισμού
  Εφαρμογή ηλεκτροχρωμικών υαλοπινάκων
  Διαφορετική γεωμετρία κτιρίου
  Κτίριο με διαφορετικά U-value
  Διαφορετική κατεύθυνση ελέγχου θάμβωσης

## Slide 23: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Thank you for your attendance