## Slide 1: Διπλωματικη εργασια μαϊστραλησ νικολαοσ
Μοντελοποίηση, δυναμική προσομοίωση και ενεργειακή - παραμετρική μελέτη συστήματος τριπαραγωγής σε μονοκατοικία
Επιβλέπων: Τζιβανίδης Χρήστος, καθηγητής ΕΜΠ
Συναφή Μαθήματα: Ηλιακή Ενέργεια, Θερμική Συμπεριφορά Κτιρίων, Κλιματισμός
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Τομέας Θερμότητας, Εργαστήριο Ψύξης, Κλιματισμού και Ηλιακής Ενέργειας
20/02/2025

## Slide 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗς
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΜΕΘΟΔΟΣ
3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
2

## Slide 3: ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΜΕΘΟΔΟΣ
3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
3

## Slide 4: Πλαισιο
Κτηριακός τομέας:
30 % της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης και 26 % των ολικών εκπομπών [1]
Το 50 % της ζήτησης  θέρμανση και ΖΝΧ
Πρόβλεψη για αύξηση ηλεκτρικής κατανάλωσης 12.4 % στην θέρμανση, 37 % στον κλιματισμό έως το 2050 [2]
Βήματα:
Στόχος για 35% μείωση εκπομπών CO2 του ενεργειακού τομέα σε σχέση με το 2022 έως το 2030 [3]
Με επενδύσεις σε Α.Π.Ε που για το 2023 είχαν αύξηση 40 % από το 2020
4
Υπερδιπλασιασμός PV και αιολικών
Σχήμα 1: Προβλεπόμενο μείγμα εγκατεστημένης ισχύος [GW] Α.Π.Ε ανά έτος παγκοσμίως [4]

## Slide 5: Συλλεκτεσ pvτ και γεωθερμικη αντλια θερμοτητασ
5
Σχήμα 2: Παγκόσμια ετήσια επένδυση [δις $] σε ηλιακή (PV) ενέργεια έναντι άλλων τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής ανά έτος [5]
Γιατί φωτοβολταϊκοί θερμικοί συλλέκτες (Photovoltaic Thermal - PVT):
Κάθε 10 οC μείωση στην θερμοκρασία των κελιών  αύξηση του ηλεκτρικού τους βαθμού απόδοσης κατά 5 %
Υψηλότερος ολικός β.α (θερμικός και ηλεκτρικός)  καλύτερη εκμετάλλευση της επιφάνειάς τους
Σχήμα 3: Τομή τυπικού υβριδικού συλλέκτη PVT με εναλλάκτη νερού [6]
Γιατί γεωθερμική αντλία θερμότητας (Ground Source Heat Pump – GSHP);
COP εύρους 3.5 έως 5.5
Βελτίωση της απόδοσης και μείωση των εκπομπών άνθρακα (vs ASHP)
Σχήμα 4: Αντλία θερμότητας νερού- νερού με πηγή το έδαφος [7]

## Slide 6: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Έρευνα | Έμφαση | Κύρια ευρήματα
Bharat Chhugani et al. (2023) | Σύγκριση συστημάτων PVT – GSHP με συστήματα αναφοράς | PVT συλλέκτες παράλληλa με γεωθερμικό εναλλάκτη GHX  63 % μείωση στις εκπομπές CO2 σε σχέση με τους λέβητες συμπύκνωσης αερίου
Sommer-feldt και Madani (2019) | Τεχνοoικονομική ανάλυση υβριδικού συστήματος GSHP - PVT | PVT στο υγρό πηγής της Α.Θ (φόρτιση)  μείωση 18 % το μήκος του γεωθερμικού εναλλάκτη GHX  94 % μείωση στην επιφάνεια εκσκαφής (λόγω διακένων)
Minwoo Lee et al. (2023) | Βελτιστοποίηση συστήματος SGSHP | PVT εν σειρά και παράλληλα  αύξηση COP κατά 24 % και 17 %, αντίστοιχα, στο Βερολίνο και σε 31 % και 23 %, αντίστοιχα, στην Σεούλ σε σύγκριση με το κλασικό GSHP
Marika Pilou et al. (2022) | Συμβατότητα αντλίας θερμότητας πολλών πηγών στο κλίμα της Αθήνας | PVT ίσης επιφάνειας με την οροφή  καθαρή κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης σε ετήσια βάση 75 % έως 80 % στην νότια Ευρώπη, ενώ στην βόρεια 55 % έως 60 %.
Πίνακας 1: Συστήματα ηλιακά υποβοηθούμενων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (SGSHP)
6

## Slide 7: ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΜΕΘΟΔΟΣ
3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
7

## Slide 8: ΜΕΘΟΔΟΣ
Σχεδιασμός κτηριακού κελύφους
Εσωτερικά χαρακτηριστικά κτηρίου
Θερμικά και ψυκτικά φορτία
Διαστασιολόγηση αντλίας θερμότητας
Εργαλεία TRNBuild TRNSYS
ΑΡΧΗ
Αρχική διαστασιολόγηση στοιχείων
Παραμετρική μελέτη
Τελικό σύστημα
Ενεργειακή ανάλυση
Τέλος
Εναλλακτικά σενάρια
SketchUp
8

## Slide 9: ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΜΕΘΟΔΟΣ
3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
9

## Slide 10: Κτηριακη εγκατασταση
Δομικό στοιχείο | Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας U [W/(m2∙K)] για ζώνη Β |  | Συντελεστής θερμοπερατότητας U [W/(m2∙K)]
 | Νέο Κτήριο | Ανακαινισμένο κτήριο | Μελετώμενο κτήριο
Οροφή | 0.40 | 0.45 | 0.37
Εξωτερικός τοίχος | 0.45 | 0.50 | 0.34
Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος | 0.8 | 0.9 | 0.40
Υαλοπίνακες | 2.6 | 3 | 2.82
Πάχους 0.300 m
Πάχους 0.277 m
Επιφάνειας 24.5 m2
ανατολική και δυτική πλευρά 7 m2
νότια πλευρά 10.5 m2
Διαστάσεις
10 m x 10 m x 3.5 m
Επιφάνεια 100 m2
Πάχους 0.390 m
Άτομα 5
Σύστημα άμεσου ηλιακού κέρδους:
Μεγαλύτερες γυάλινες επιφάνειες στον νότο
Υψηλή θερμική μάζα
Θερμική προστασία με μόνωση
Σχήμα 5: Τρισδιάστατο μοντέλο κτηρίου
10
Ιδιότητες των υλικών  από πίνακα 5β ΤΟΤΕΕ [8]
Για την μόνωση: αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη με άνθρακα σε πλάκες θερμική αγωγιμότητα 0.108 kJ/(h∙m∙Κ), θερμοχωρητικότητα 1.451 kJ/kg και πυκνότητα 30 kg/m3
Οροφή και εξωτερικοί τοίχοι  ανοιχτόχρωμα επιχρίσματα  συντελεστής απορροφητικότητας 0.4 και συντελεστής εκπομπής 0.9
Πίνακας 2: Έλεγχος θερμοπερατότητας για θερμική επάρκεια [9]
Notes: Ενδεικτικά

## Slide 11: ΧαρακτηρiστiκΑ κτηριου
Εσωτερική σκίαση: κλείνει όταν > 300 W/m2 και ανοίγει όταν < 250 W/m2
Αερισμός (ventilation): πρότυπο ASHRAE 62.1.2019: Vbz = Rp ∙ Pz + Rα ∙ Αz
Νωπός αέρας: 2.5 L/s∙άτομο
0.3 L/s∙m2
Διείσδυση (infiltration): 0.5 ACH  υψηλή αεροστεγανότητα
Χωρητικότητα ζώνης: Cair = ρair ∙ Vair ∙ Cpair = 420 kJ/Κ 4200 kJ/K
Μέτρια επίπλωση
[L/s]
Εσωτερικά κέρδη:
Άτομα: 80 W/άτομο
Φωτισμός: 8.4 W/m2
Εξοπλισμός: 4 W/m2
11
Σχήμα 6: Περιβάλλον ιδιοτήτων της θερμικής ζώνης
Σχήμα 7: Χρονοδιάγραμμα ποσοστού παρουσίας κατοίκων ανά ώρα
Σχήμα 8: Χρονοδιάγραμμα ποσοστού χρήσης εξοπλισμού/φωτισμού ανά ώρα

## Slide 12: Θερμικα και ψυκτικα φορτια
Σχήμα 9: Θερμικά και ψυκτικά φορτία ζώνης [kJ/h] και θερμοκρασίας [oC] ζώνης για όλο το έτος
Μέγιστο αισθητό φορτίο | (kW)
Θέρμανσης | 3.49
Ψύξης | 4.36
Περίοδος ψύξης: 2888 h έως 7121 h  αρχή Μάϊου - τέλος Οκτωβρίου
Θερμοκρασία ρύθμισης (setpoint):
Θέρμανση 20 oC
Ψύξη 26 oC
12
Σχήμα 10: Μηνιαία θερμικά, ψυκτικά, αερισμού και διείσδυσης φορτία ζώνης
Υψηλά φορτία διείσδυσης και αερισμού την περίοδο θέρμανσης
Πίνακας 3: Μέγιστα φορτία θέρμανσης και ψύξης

## Slide 13: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
QDHW,MAX = ṁDHW,MAX ∙ Cpw ∙ (45 - Twater)
4.19 kJ/(kg∙K)
[kg/h]
[oC]
Προκύπτει QDHW,MAX = 1.10 kW
Mέγιστο φορτίο | (kW)
Ολικό θερμικό | 4.59
Ψύξης | 4.36
[kJ/hr]
3.49 + 1.10 = 4.59 kW
Θέρμανσης
ΖΝΧ
Θερμικό
Σχήμα 11: θερμοκρασία [oC] νερού δικτύου για τις ώρες του έτος
Σχήμα 12: Κατανάλωση [L] νερού δικτύου ανά ώρα ημέρας
Ισορροπημένα μέγιστα φορτία
Πίνακας 4: Μέγιστα θερμικά και ψυκτικά φορτία
13
Μέγιστο φορτίο ΖΝΧ:
[oC]
[L]
[h]
[h]

## Slide 14: Συστημα τριπαραγωγησ
Στοιχείο | Περίοδος θέρμανσης (Heating ) |  | Περίοδος ψύξης (Cooling) | 
 | ON | OFF | ON | OFF
WWHP | Ttank3 ≤ 45 oC | Ttank3 ≥ 47 oC | Tzone ≥ Tset,cool + 1 oC ή* Ttank3 ≤ 45 oC | Tzone ≤ Tset,cool - 1 oC ή* Ttank3 ≥ 47 oC
PVTpump | ΤPVT – Ttank7 ≥ 6 oC | ΤPVT – Ttank7 ≤ 2 oC | >> | >>
GHXpump | Συγχρονισμός με λειτουργία WWHP |  |  | 
HPpump | Συγχρονισμός με λειτουργία WWHP |  |  | 
FAN COILpump | Tzone ≤ Tset,heat + 1 oC | Tzone ≥ Tset,heat + 1 oC | ― | ―
Σχήμα 13: Κύρια στοιχεία συστήματος τριπαραγωγής
14
Πίνακας 5: ΟΝ/OFF στρατηγικές ελέγχου
* Η δεύτερη συνθήκη μετά το «ή» εξετάζεται αν δεν ικανοποιείται η πρώτη

## Slide 15: Λογισμικο TRNSYS
Γραφήματα
Αρχεία .txt
Σύστημα ΖΝΧ ηλιακών συλλεκτών με θερμαντήρα
Σχήμα 14: Βιβλιοθήκες στοιχείων
Σχήμα 15: Παράμετροι στοιχείου αντλίας
Σχήμα 17: Ολοκληρωμένη εγκατάσταση
Σχήμα 16: Διασύνδεση μεταβλητών εξόδου - εισόδου
15

## Slide 16: Βασικα στοιχεια συστηματος
Στοιχείο | Τύπος στο TRNSYS | Διαστασιολόγηση
Αντλία θερμότητας - WWHP | Type 927 | 5.49 kW ονομαστική θερμική και ψυκτική ικανότητα, ισχύς συμπιεστή 1.17 kW, ονομαστικό COP 4.70
Γεωθερμικός εναλλάκτης – GHX (προπυλενογλυκόλη – νερό 10 % – 90 % κατ’ όγκο) | Type 557a | Βάθος 80 m, μια οπή διαμέτρου 0.15 m, θερμική αγωγιμότητα 3.12 W/m∙K και θερμοχωρητικότητα όγκου απoθήκευσης 2692 kJ/m3/k
Hλιακοί συλλέκτες – PVT (προπυλενογλυκόλη – νερό 20 % – 80 % κατ’ όγκο) | Type 50b | Επιφάνεια 14.63 m2, κλίση 36.25ο, απώλειες πυθμένος και πλευρών 8.6 W/m2, συντελεστής διαπερατότητας γυαλιού 0.9, ονομαστικός ηλεκτρικός β.α 20.4 %,
Μετασχηματιστής - Inverter | Type 48a | Βαθμός απόδοσης 95 %
Δοχείο αδράνειας – Buffer | Type 534 - Coiled | Όγκος 0.7 m3, θερμικές απώλειες 0.462 W/(m2∙K), Μήκος εναλλάκτη 31.73 m, εξωτερική διάμετρος σωλήνωσης 0.022 m
Ανεμιστήρας στοιχείο – Fan coil | Type 928 | Ονομαστική θερμική/αισθητή ψυκτική ικανότητα 6.35 kW/4.59 kW, ονομαστική παροχή 1116 m3/h, ισχύς ανεμιστήρα 110 W
Σχήμα 18: Κύρια στοιχεία συστήματος τριπαραγωγής στο TRNSYS
16
Πίνακας 6: Παράμετροι στοιχείων συστήματος

## Slide 17: δοχειο αδρανειασ
Ένας βυθισμένος ελικοειδής εναλλάκτης
Τρία ρεύματα εισόδου - εξόδου
Δέκα ισοθερμικοί κόμβοι
Θερμοστοιχείο στον κόμβο 3 για έλεγχο:
Αν Τ < 45 οC  ενεργοποίηση της Α.Θ
Αν Τ > 47 οC  απενεργοποίηση
Σχήμα 19: Συνδεσμολογία δοχείου αδράνειας
17

## Slide 18: ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΝΤΛΙΑς ΘΕΡΜΟΤΗΤΑς
Σχήμα 20: Βρόγχος αντλίας θερμότητας - γεωθερμικού εναλλάκτη και αντλίας του
Σχήμα 21: Βρόγχος γεωθερμικής αντλίας θερμότητας – fan coil – δοχείου αδράνειας με τους διαχωριστές και τους μίκτες υγρών
17

## Slide 19: ΒΡΟΓΧΟΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΖΝΧ
Σχήμα 22: Βρόγχος ηλιακών συλλεκτών – δοχείου αδράνειας με κυκλοφορητή και με διαφορικό ελεγκτή του
Σχήμα 23: Βρόγχος διαχωριστή ΖΝΧ με δοχείο, τρίοδη βαλβίδα και μίκτη ροής του
18

## Slide 20: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
19
Σχήμα 24: Τελικό σύστημα τριπαραγωγής στο TRNSYS

## Slide 21: ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΜΕΘΟΔΟΣ
3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
20

## Slide 22: ΜΕΤΕωΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σχήμα 25: Ολική προσπίπτουσα (total tilted) ακτινοβολία κεκλιμένης επιφάνειας μέσης μέρας (Αθήνας)
Σχήμα 26: Θερμοκρασία γεωθερμικού πεδίου (Αθήνας) συναρτήσει του βάθους για την μέση ημέρα των μηνών
Σταθεροποίηση στην αδιατάρακτη θερμοκρασία  17.6 oC μέση ετήσια θερμοκρασία ξηρού βολβού
Αμμόπετρα: θερμική αγωγιμότητα 2.8 W/m ∙ K
Αθηναϊκός σχιστόλιθος: 3.3 W/m∙K
21

## Slide 23: ΣΥΓΚΡΙΣΗ PVT ΜΕ pv
Ο ηλεκτρικός β.α του μέσου μήνα από 16.00 % για τους PVT καταλήγει σε 15.52 % για τους PV  μείωση 3 %.
Ρύθμιση μηδενικής παροχής εντός του εναλλάκτη των PVT για να προσομοιαστεί η συμπεριφορά συμβατικού PV  καθόλου θερμική αποφόρτιση κελιών
Aυξημένη ηλεκτροπαραγωγή των PVT για όλη την διάρκεια του έτους
nPV = nTref ∙ [1 – C ∙ (Τcell - Tref)]
[%] 20.4 % 0.0034 Κ-1 25 oC
Power = (τα)n ∙ IAM ∙ GT ∙ APV ∙ nPV
Σχήμα 27: Παράγοντες απόδοσης PVT και ιδεατών PV
22
[kJ/h∙m2]
[kJ/h]
ΙΑΜ = (τα)/(τα)n

## Slide 24: Παραμετρικη μελετη (1)
Solar Fractioncomb = (Qpvt + Power) / (Qthermal + LOAD)
Για 0.7 m3 o μέσος ετήσιος βαθμός απόδοσης COP βελτιώνεται κατά 4.6 % και η ετήσια ολική κατανάλωση συστήματος κατά 2.7 % συγκρίνοντας τον με 1.7 m3
Για 10ο κλίση το συνδυαστικό ηλιακό κλάσμα μειώνεται κατά 8.9 % και για 50ο κατά 3.1 % σε σχέση με τις 36.25ο
΄
Σχήμα 28: Ετήσια ολική ηλεκτρική κατανάλωση και ετήσιος μέσος συντελεστής απόδοσης για διαφορετικούς όγκους δοχείου
23
Σχήμα 29: Ετήσιοι δείκτες απόδοσης για διαφορετικές κλίσεις συλλέκτη
LOAD = Ppumps + PHP + PFCU
Όλα σε [kJ/h]
QPVT = ∙ Cp ∙ (Tsolar, outlet – Tsolar, inlet)

## Slide 25: ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (2)
nthermal = QPVT / (APV ∙ GT)
Solar Fraction = QPVT / (Qthermal)
Ανώτερη διαφορική θερμοκραασία έναρξης 6 οC και κατώτερη (υστέρηση) 2 οC στον κόμβο 7  αύξηση 11.6 % του συνδυαστικού ηλιακού κλάσματος και 26.3 % μείωση στην καθαρή ηλεκτρική κατανάλωση
Μετάβαση από τα 8.36 στα 29.36 m2  28.9 % αύξηση της ηλιακής θερμικής κάλυψης  149.6 % ελάττωση του θερμικού β.α
[%] [kJ/h∙m2]
Σχήμα 30: Ετήσιοι δείκτες απόδοσης για διαφορετικές επιφάνειες συλλεκτών
24
[%] [kJ/h]
Σχήμα 31: Εύρεση βέλτιστου συνδυασμού ανώτερης και κατώτερης διαφορικής θερμοκρασίας (i & j) του ελεγκτή των συλλεκτών και της θέσης του αισθητηρίου του
Καθαρή ηλεκτρική κατανάλωση:
> 0 αν αγοράστηκε από δίκτυο
< 0 αν πωλήθηκε

## Slide 26: ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Σχήμα 32: Παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού [kJ/hr] από PVT για την 15η και 16η Ιανουαρίου
Σχήμα 33: Παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού [kJ/hr] από PVT για την 20η και 21η Ιουλίου
25
Χειμερινή vs θερινή λειτουργία

## Slide 27: ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Σχήμα 34: Θερμοκρασίες των κόμβων του δοχείου οC για την 15η και 16η Ιανουαρίου
Σχήμα 35: Θερμικές ροές [kJ/hr] προς το υγρό φορτίου (συμπυκνωτή), από το υγρό πηγής (ατμοποιητή) και κατανάλωση ισχύος (συμπιεστή) A.Θ ανά ώρα την 15η και 16η Ιανουαρίου
Χειμερινή λειτουργία
26
Συχνότητα ενεργοποίησης: 16 φορές/ημέρα  ανά 90 λεπτά
Εύρος:12 οC έως 47 οC
Notes: Τα ποσά θερμότητας που διακινεί η Α.Θ και τα διαστήματα που ενεργοποιείται

## Slide 28: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Σχήμα 36: Μέσος ημερίσιος συντελεστής απόδοσης ανά μήνα (μπλέ- θέρμανση, πράσινο – ψύξη)
Σχήμα 37: Μέση θερμοκρασία εδάφους και απορροφώμενα (<0) ή προσδιδόμενα (>0) ποσά θερμότητας ανά μήνα
Απόδοση:
COP σε λειτουργία θέρμανσης από 3.00 έως 3.56
EER σε λειτουργία ψύξης από 3.80 έως 4.02
Μax
Μin
Μax
Μin
Μin
Μax
Mηνιαία μέση θερμοκρασία:
Όγκος αποθήκευσης: ελάχιστη 14.72 οC και μέγιστη 15.87 οC
Έδαφος πλησίον της οπής: ελάχιστη 13.58 οC και μέγιστη 18.10 οC
Συνολική ετήσια κατανάλωση Α.Θ σε θέρμανση 948 kWh και σε ψύξη 758 kWh
Συνολική ετήσια απορροφώμενη θερμότητα -2349 kWh και προσδιδόμενη 3696 kWh
27

## Slide 29: Συλλεκτεσ PVT
Συνολική ετήσια καθαρή ηλεκτρική κατανάλωση 1185 kWh
Σχήμα 38: Καθαρή ηλεκτρική κατανάλωση ανά μήνα (μπλέ – θέρμανση, πράσινο – ψύξη, πορτοκαλί – θέρμανση και ψύξη)
Σχήμα 39: Παραγόμενη ωφέλιμη θερμότητα Α.Θ και PVT ανά μήνα
Οι θερμικές ανάγκες από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο που αφορούν τις απαιτήσεις για ΖΝΧ καλύπτονται εξολοκλήρου από τους PVT
Τον Ιανουάριο, η Α.Θ παρέχει το 83 % του ολικού θερμικού φορτίου, ενώ τον Μάιο το 5 % και τον Οκτώβριο το 10%
Ο Μάιος παρουσιάζει την ελάχιστη καθαρή κατανάλωση με τιμή -88.56 kWh και την μέγιστη ημερήσια προσδιδόμενη θερμότητα των συλλεκτών 9.52 kW
Η μέγιστη μέση παραγωγή ηλεκτρισμού εμφανίζεται τον Αύγουστο με 14.78 kWh/ημέρα
28

## Slide 30: ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
Αριθμός οπών |  | 1 | 2 | 3 | 4
Μέσες μηνιαίες τιμές ανά έτος | Καθαρή ηλεκτρική κατανάλωση (kWh) | 98.73 | 100.73 | 113.85 | 128.84
 | Συντελεστής απόδοσης COP | 3.51 | 3.66 | 3.76 | 3.79
 | Δείκτης ενεργειακής απόδοσης EER | 3.86 | 4.84 | 5.16 | 5.33
Πίνακας 6: Ετήσιοι πάράμετροι απόδοσης για διαφορετικό αριθμό γεωτρήσεων
Αυξήσεις
0.3 μονάδες
1.5 μονάδα
Εξομάλυνση των θερμοκρασιακών μεταβολών όσο ο αριθμός οπών γίνεται μεγαλύτερος
Σχήμα 40: Μέση θερμοκρασία γεωθερμικού όγκου αποθήκευσης για διαφορετικό αριθμό οπών
Αύξηση
30.5 %
λόγω αντλιών
29
Notes: Οι επιμέρους παροχές των οπών αθροίζονται σε μία λόγω της παράλληλης συνδεσμολογίας  ποσοστιαία αύξηση της ονομαστικής της ισχύος της αντλίας  μεγαλύτερη κατανάλωση  επισκίαση βελτίωσης COP, EER
Η εξήγηση σε αυτό μπορεί να αναζητηθεί στα περίσσεια ποσά θερμότητας που η Α.Θ εξάγει σε λειτουργία ψύξης στο έδαφος, σε σύγκριση με αυτά που απορροφά σε λειτουργία θέρμανσης, καθώς στην πρώτη περίπτωση πρέπει να απορρίψει και το θερμικό φορτίο που προκύπτει από την λειτουργία του συμπιεστή της. Οι υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες πεδίου δυσχεραίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την απόδοση παραγωγής ψύξης.

## Slide 31: Βαθοσ γεωτρησησ
Πίνακας 7: Ετήσιοι πάράμετροι απόδοσης για διαφορετικό αριθμό γεωτρήσεων
Αυξήσεις
5.9 %
37.2 %
Εξομάλυνση των θερμοκρασιακών μεταβολών όσο τα βάθη οπών γίνονται μεγαλύτερα
Μείωση
25.4 %
Βάθος γεώτρησης (m) |  | 60 | 80 | 100 | 120 | 140
Μέσες μηνιαίες τιμές ανά έτος | Καθαρή ηλεκτρική κατανάλωση (kWh) | 109.52 | 98.73 | 92.83 | 89.50 | 87.33
 | Συντελεστής απόδοσης COP | 3.40 | 3.51 | 3.56 | 3.58 | 3.60
 | Δείκτης ενεργειακής απόδοσης EER | 3.36 | 3.86 | 4.16 | 4.37 | 4.51
Σχήμα 41: Μέση θερμοκρασία γεωθερμικού όγκου αποθήκευσης για διαφορετικά βάθη γεώτρησης
30
Notes: Οι βελτιώσεις στην απόδοση της Α.Θ προκύπτουν από τις ευνοϊκότερες θερμοκρασίες εισόδου του υγρού πηγής της Α.Θ, όπως διακρίνεται και από τους χάρτες απόδοσής της (Σχήμα 5.36), καθώς η θερμοκρασιακή ανύψωση που ο συμπιεστής της πρέπει να καλύψει γίνεται μικρότερη, μειώνοντας το έργο του

## Slide 32: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ
Σχήμα 42: Μακροπρόθεσμη θερμοκρασία γεωθερμικού όγκου αποθήκευσης
Θερμοκρασιακές μειώσεις έως 2.5 (Ιανουάριο) από 1ο έως 5ο έτος λειτουργίας
Χειρότερη απόδοση στην θέρμανση  αύξηση του χάσματος COP και EER (3.51 έναντι 3.86)
Εξέταση σεναρίου επαναφόρτισης του εδάφους
οC
31

## Slide 33: ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΜΕΘΟΔΟΣ
3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
32

## Slide 34: Συμπερασματα παραμετρικησ μελετησ
Όγκος δοχείου αδράνειας
Η επιλογή όσο το δυνατόν μικρότερου όγκου δοχείου ενδείκνυται (λόγω COP και καθαρής ηλεκτρική κατανάλωσης)
Κλίση συλλέκτη
Γωνίες μεγαλύτερες από 40ο και μικρότερες των 30ο είναι θεμιτό να αποφεύγονται (συνδυαστικό ηλιακό κλάσμα)
Με την χρησιμοποίηση μεγαλύτερων συλλεκτικών επιφανειών η καθαρή κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος μειώνεται σχεδόν γραμμικά
Επιφάνεια συλλέκτη
Αυξάνοντας την επιφάνεια των PVT το ποσοστό ηλιακής κάλυψης γίνεται όλο και υψηλότερο με μικρότερο ρυθμό και ο θερμικός βαθμός απόδοσης μειώνεται αισθητά
Έλεγχος κυκλοφορητή PVT
Το αισθητήριο θερμοκρασίας του διαφορικού ελεγκτή των PVT στο δοχείο προτείνεται να βρίσκεται σε χαμηλό (7ο) κόμβο, με μικρή ανώτερη διαφορική θερμοκρασία έναρξης (6 οC) και μικρή υστέρηση (2 οC), ώστε οι συλλέκτες να δουλεύουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες  βελτίωση ηλεκτρικού β.α
31

## Slide 35: Συμπερασματα ενεργειακησ αναλυσησ
Οι ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και ΖΝΧ καλύπτονται στο 100 % από το υπάρχον σύστημα
Το βασικό σύστημα χαρακτηρίζεται αποδοτικό με βάση τις τεχνικές οδηγίες της ASHRAE [7]  δείκτες απόδοσης COP 3.51 και EER 3.86, δηλαδή τιμές άνω των 3.5
Συλλέκτες PVT με 11.1 % μέσο ετήσιο θερμικό βαθμό απόδοσης και 16.0 % ηλεκτρικό
Η προσθήκη των ηλιακών συλλεκτών PVT οδηγεί σε χαμηλές καθαρές ηλεκτρικές καταναλώσεις ανά μήνα, λαμβάνοντας ακόμα και αρνητικές τιμές (πλεόνασμα), φτάνοντας τον Μάιο σε -2.86 kWh/ημέρα και το μέγιστο στις 11.75 kWh/ημέρα τον Ιανουάριο
Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, οι θερμικές ανάγκες καλύπτονται εξολοκλήρου από τους PVT συλλέκτες
Η αύξηση του αριθμού οπών γεωτρήσεων από έναν σε τέσσερεις  δείκτες COP και EER με τιμές 3.79 και 5.33, αλλά η σχεδιαστική επιλογή αυτή όμως δεν προτείνεται, γιατί οδηγεί σε αυξημένη μέση μηνιαία καθαρή κατανάλωση κατά 30.5 % (λόγω αντλιών).
Ενδείκνυται η εκβάθυνση του μήκους των οπών, καθώς από τα 80 στα 140 m  οι δείκτες COP και ΕΕR αυξάνονται κατά 5.9 % και 37.2 % αγγίζοντας τιμές 3.60 και 4.51, αντίστοιχα και ταυτόχρονα ελαττώνεται η καθαρή μέση μηνιαία ηλεκτρική κατανάλωση κατά 25.4 %
Η μακροπρόθεσμη μείωση στην θερμοκρασία του εδάφους που προκύπτει από λειτουργία 5 ετών πρέπει να ελέγχεται
32

## Slide 36: ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΜΕΘΟΔΟΣ
3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
33

## Slide 37: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Εισαγωγή συστήματος ανάκτησης θερμότητας
Οριζόντιοι γεωθερμικοί εναλλάκτες έναντι καθέτων
Εξέταση διαφορετικών συνδεσμολογιών σύζευξης των PVT συλλεκτών με την αντλία θερμότητας
Σύγκριση με συστήματα αναφοράς
Μελέτη του συστήματος σε άλλες κλιματικές περιοχές
Διάταξη με εκμετάλλευση της περίσσιας θερμότητας των PVT
Τεχνοοικονομική ανάλυση για την εύρεση βέλτιστου συνδυασμού των σημαντικότερων παραμέτρων
34
Notes: Επιρροή στα θερμικα φορτία
Σε σειρά παράλληλα, για ανάκτηση θερμοκρασίας εδάφους
όπως λέβητα φυσικού αερίου και Α/C, αντλία θερμότητας αέρα - αέρα, γεωθερμική Α.Θ δίχως PVT
(βόρειες, ισημερινού).
Πισίνα, απόρριψη στο έδαφος

## Slide 38: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
35
[1] “Buildings - Energy System - IEA.” Accessed: Jun. 06, 2024. [Online]. Available: https://www.iea.org/energy-system/buildings
[2] “The Future of Cooling – Analysis - IEA.”. [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/the-future-of-cooling
[3] “Executive summary – Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach – Analysis - IEA.” [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-0c-goal-in-reach/executive-summary
[4] “Renewable Energy Progress Tracker – Data Tools,” IEA. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/renewable-energy-progress-tracker
[5] “World Energy Investment 2024 – Analysis,” IEA, Jun. 06, 2024. https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024
[6] Z. U. Abdin and A. Rachid, “A survey on applications of hybrid pv/t panels,” Energies, vol. 14, no. 4. MDPI AG, Feb. 02, 2021. doi: 10.3390/en14041205.
[7] S. Kavanaugh and K. Rafferty, Geothermal Heating and Cooling Design of Ground-Source Heat Pump Systems. Atlanta: ASHRAE, 2014. Available: https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/geothermal-heating-and-cooling-design-of-ground-source-heat-pump-systems
[8] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017, “ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Της ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ,” K.Eν.A.K., Sep. 2017. http://www.kenak.gr/files/TOTEE_20701-2_2017.pdf
[9] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017, “ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ,” K.Eν.A.K., Sep. 2017. http://www.kenak.gr/files/TOTEE_20701-1_2017.pdf

## Slide 39: Διπλωματικη εργασια μαϊστραλησ νικολαοσ
Μοντελοποίηση, δυναμική προσομοίωση και ενεργειακή - παραμετρική μελέτη ανανεώσιμου συστήματος τριπαραγωγής σε μονοκατοικία
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!
Επιβλέπων: Τζιβανίδης Χρήστος, καθηγητής ΕΜΠ
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Τομέας Θερμότητας, Εργαστήριο Ψύξης, Κλιματισμού και Ηλιακής Ενέργειας
20/02/2025